3. Характеристика существующих сетей водоснабжения муниципального    образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района

3.1 Характеристика структуры системы водоснабжения

В состав Дядьковского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Дядьковская  –  административный центр и хутор Северный.

Общая численность населения Дядьковского сельского поселения составляет 4 350 человека. Из них: в ст. Дядьковской – 4 300 чел.; в х. Северный – 50 чел.

В настоящее время водоснабжение Дядьковского сельского поселения осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки отсутствуют.

На территории Дядьковского сельского поселения расположены                              четыре артезианские скважины, относящихся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

На территории хутора Северный централизованная система водоснабжения отсутствует, водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

В станице Дядьковской организовано и осуществляет свою деятельность     МУП ЖКХ «Станица». Предприятие осуществляет забор, подготовку и транспортировку воды населению и на собственные нужды.

Краткую характеристику существующего водопотребления смотри таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| №№ пп | Население (потребители питьевой воды), чел | Удельное водо-потребление, л/сут на чел. | Подача населе- нию, м3/сут | Подача другим потреби- телям, м3/сут | Итого, м3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Станица Дядьковская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 300 | 137,9 | 593,11 | 9,6 | 890,4 | 32,31 |

3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения

Станица Дядьковская.

Водоснабжение станицы Дядьковской осуществляется из 4 артезианских скважин.

Артезианская скважина № Д 41-91 «Мельница» дебитом 40 м3/ч, глубиной 185м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-110, расположена в центральной части станицы Дядьковской по ул. Советской.

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом  25 м3.

Скважина передана на баланс МУП ЖКХ «Станица».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № 6501  «Амбары» дебитом 50 м3/ч, глубиной 185м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-110, расположена на пересечении ул. Степной и ул. Ленина на юго-западной окраине станицы Дядьковской.

Скважина передана на баланс МУП ЖКХ «Станица».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № Д 39/91 «ул. Карла-Маркса» дебитом           20 м3/ч, глубиной 140м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-110, расположена на пересечении ул. Степной и ул. Карла-Маркса на западной окраине станицы Дядьковской.

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом  25 м3.

Скважина передана на баланс МУП ЖКХ «Станица».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Скважина расположена в павильоне.

Артезианская скважина № 6498  «МТФ-3» дебитом 40 м3/ч, глубиной 187м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ  6-10-110, расположена на северо-восточной окраине станицы Дядьковской в 200м к востоку от пересечения ул. Восточной и ул. Горького.

Скважина передана на баланс МУП ЖКХ «Станица».

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой.

Скважина расположена в павильоне.

Технические характеристики артезианских скважин станицы Дядьковской представлены в таблице 3.2.

3.3 Характеристика существующих сетей системы водоснабжения

Существующие водопроводные сети в ст. Дядьковской кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, ПВХ, диаметр труб от 70 до 100 мм.

Магистральные трубопроводы закольцованы.

Основная часть водопроводных сетей  проложена в 1989 году, в связи этим  износ водопроводных сетей ст. Дядьковской составляет 15%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 37,43 км.

По материалам распределяются образом:

- чугунные – 79%;

- асбестоцементные -  19%;

- ПВХ – 2%.

Состояние существующих водопроводных сетей ст. Дядьковской отражено в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Полевая до ул. Школьной | чугун | 100 | 155 | 15 | 1989 |
| 2 | ул. Школьная от ул. Полевой до ул. Выгонной | чугун | 100 | 400 | 15 | 1989 |
| 3 | ул. Короткая до ул. Северной | чугун | 100 | 100 | 15 | 1989 |
| 4 | ул. Северная от ул. Короткой до Полевой | чугун | 100 | 345 | 15 | 1989 |
| 5 | ул. Выгонная от р. Бейсужек Левый до ул. Зеленолуговой | чугун | 100 | 600 | 15 | 1989 |
| 6 | ул. Зеленолуговая от р. Бейсужек Левый до ул. Выгонной | чугун | 100 | 385 | 15 | 1989 |
| 7 | Набережная до ул. Школьной | асбест | 100 | 265 | 35 | 1960 |
| 8 | ул. Школьная от ул. Выгонной до ул. Захарченко | чугун | 100 | 890 | 15 | 1989 |
| 9 | ул. Мира от ул. Выгонной до ул. Карла Маркса | чугун | 100 | 600 | 15 | 1989 |
| 10 | ул. Комсомольская от ул. Выгонной до ул. Захарченко | асбест | 100 | 945 | 35 | 1960 |
| 11 | ул. Первомайская от ул. Выгонной до ул. Захарченко | асбест | 100 | 850 | 35 | 1960 |
| 12 | ул. Чернышевского от ул. Выгонной до ул. Ленина | асбест | 100 | 1070 | 35 | 1960 |
| 13 | ул. Жестовского от ул. Выгонной до ул. Карла Маркса | асбест | 100 | 485 | 35 | 1960 |
| 14 | от скв. № Д39/91 до угла ул. Карла Маркса и ул. Степной | чугун | 100 | 70 | 15 | 1989 |
| 15 | ул. Карла Маркса от ул. Школьной до ул. Мира | чугун | 100 | 205 | 15 | 1989 |
| 16 | ул. Карла Маркса от ул. Мира до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 240 | 15 | 1989 |
| 17 | ул. Карла Маркса от ул. Первомайской до ул. Степной | чугун | 100 | 585 | 15 | 1989 |
| 18 | ул. Мира от ул. Карла Маркса до ул. Кооперативной | чугун | 100 | 975 | 15 | 1989 |
| 19 | ул. Комсомольская от ул. Карла Маркса до ул. Захарченко | чугун | 100 | 250 | 15 | 1989 |
| 20 | ул. Степная от ул. Карла Маркса до ул. Захарченко | чугун | 100 | 255 | 15 | 1989 |
| 21 | ул. Захарченко от ул. Пролетарской до ул. Белинского | чугун | 100 | 780 | 15 | 1989 |
| 22 | ул. Захарченко от ул. Белинского до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 640 | 15 | 1989 |
| 23 | ул. Захарченко от ул. Комсомольской до ул. Степной | чугун | 100 | 845 | 15 | 1989 |
| 24 | ул. Энгельса от ул. Захарченко до ул. Ленина | чугун | 100 | 390 | 15 | 1989 |
| 25 | ул. Белинского от ул. Захарченко до ул. Речной | чугун | 100 | 1055 | 15 | 1989 |
| 26 | ул. Школьная от ул. Захарченко до ул. Советской | чугун | 100 | 590 | 15 | 1989 |
| 27 | ул. Пушкина от ул. Захарченко до ул. Речной | чугун | 100 | 1115 | 15 | 1989 |
| 28 | ул. Комсомольская от ул. Захарченко к ул. Ленина | чугун | 100 | 100 | 15 | 1989 |
| 29 | ул. Комсомольская от ул. Ленина к ул. Захарченко | чугун | 100 | 180 | 15 | 1989 |
| 30 | ул. Комсомольская между ул. Ленина и ул. Кооперативной | чугун | 100 | 215 | 15 | 1989 |
| 31 | ул. Первомайская от ул. Захарченко до ул. Чапаева | чугун | 100 | 1080 | 15 | 1989 |
| 32 | ул. Чернышевского от ул. Ленина до ул. Чапаева | чугун | 100 | 770 | 15 | 1989 |
| 33 | ул. Жестовского от ул. Захарченко до ул. Советской | чугун | 100 | 440 | 15 | 1989 |
| 34 | ул. Степная от ул. Захарченко до ул. Ленина | чугун | 100 | 185 | 15 | 1989 |
| 35 | от скв.№ 6501 до угла ул. Степной и ул. Ленина | чугун | 100 | 40 | 15 | 1989 |
| 36 | ул. Советская от р. Бейсужек Левый до ул. Первомайской | асбест | 100 | 990 | 35 | 1960 |
| 37 | ул. Советская от ул. Первомайской до пер. Южный | асбест | 100 | 915 | 35 | 1960 |
| 38 | от угла Советской и пер. Южный до тупика | асбест | 100 | 265 | 35 | 1960 |
| 39 | от скв. № Д41/91 до угла ул. Жестовского и ул. Советской | асбест | 100 | 50 | 35 | 1960 |
| 40 | ул. Южная от ул. Советской | асбест | 100 | 95 | 35 | 1960 |
| 41 | пер. Южный от ул. Советской | асбест | 100 | 130 | 35 | 1960 |
| 42 | ул. Кооперативная от ул. Белинского до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 655 | 15 | 1989 |
| 43 | ул. Кооперативная от ул. Комсомольской до пер. Южный | чугун | 100 | 1100 | 15 | 1989 |
| 44 | ул. Советская от ул. Кооперативной до ул. Южной | чугун | 100 | 375 | 15 | 1989 |
| 45 | ул. Школьная от ул. Кооперативной до ул. Речной | чугун | 100 | 390 | 15 | 1989 |
| 46 | ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. Речной | чугун | 100 | 195 | 15 | 1989 |
| 47 | ул. Комсомольская от ул. Кооперативной к ул. Советской | чугун | 100 | 70 | 15 | 1989 |
| 48 | ул. Комсомольская от ул. Кооперативной до ул. Чапаева | чугун | 100 | 480 | 15 | 1989 |
| 49 | ул. Лермонтова от ул. Белинского до ул. Школьной | чугун | 100 | 240 | 15 | 1989 |
| 50 | ул. Лермонтова от ул. Школьной до ул. Пушкина | ПВХ | 70 | 70 | 90 | 1960 |
| 51 | ул. Лермонтова от ул. Пушкина до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 345 | 15 | 1989 |
| 52 | ул. Лермонтова от ул. Комсомольской до ул. Чернышевского | чугун | 100 | 320 | 15 | 1989 |
| 53 | ул. Чапаева от ул. Комсомольской до ул. Чернышевского | чугун | 100 | 385 | 15 | 1989 |
| 54 | ул. Первомайская от ул. Чапаева до р. Бейсужек Левый | чугун | 100 | 525 | 15 | 1989 |
| 55 | Набережная от ул. Чапаева до р. Бейсужек Левый | чугун | 100 | 460 | 15 | 1989 |
| 56 | Чапаева от ул. Чернышевского до пер. Южный | чугун | 100 | 620 | 15 | 1989 |
| 57 | Чапаева от пер. Южный до тупика | чугун | 100 | 600 | 15 | 1989 |
| 58 | пер. Южный от ул. Чапаева до р. Бейсужек Левый | чугун | 100 | 135 | 15 | 1989 |
| 59 | ул. Береговая от ул. Чапаева до р. Бейсужек Левый | чугун | 100 | 540 | 15 | 1989 |
| 60 | ул. Кооперативная от ул. Чапаева до пер. Южный | чугун | 100 | 640 | 15 | 1989 |
| 61 | ул. Пролетарская от ул. Калинина до рыболовецкого стана | чугун | 100 | 1190 | 15 | 1989 |
| 62 | ул. Пролетарская от ул. Калинина до ул. Горной | чугун | 100 | 1025 | 15 | 1989 |
| 63 | ул. Садовая от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 240 | 15 | 1989 |
| 64 | ул. Матросова от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 275 | 15 | 1989 |
| 65 | ул. Чкалова от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 315 | 15 | 1989 |
| 66 | ул. Крупская от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 340 | 15 | 1989 |
| 67 | ул. Калинина от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 330 | 15 | 1989 |
| 68 | ул. Горького от скв. №6498 до ул. Пролетарской | чугун | 100 | 455 | 15 | 1989 |
| 69 | ул. Кирова от ул. Пролетарской до ул. Восточной | чугун | 100 | 365 | 15 | 1989 |
| 70 | ул. Гоголя от р. Бейсужек Левый до ул. Восточной | чугун | 100 | 850 | 15 | 1989 |
| 71 | ул. Низовая от ул. Комсомольской до ул. Восточной | чугун | 100 | 905 | 15 | 1989 |
| 72 | от ул. Низовой до территории ООО АПК «Кубань-Люкс» производственной базы, гаража, технопарка | чугун | 100 | 145 | 15 | 1989 |
| 73 | ул. Горная от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | чугун | 100 | 200 | 15 | 1989 |
| 74 | ул. Комсомольская от ул. Низовой до ул. Огородной | чугун | 100 | 435 | 15 | 1989 |
| 75 | ул. Огородная от ул. Комсомольской до коммунально-складской зоны | асбест | 100 | 665 | 35 | 1960 |
| 76 | от ул. Огородной до ул. Горной | асбест | 100 | 130 | 35 | 1960 |
| 77 | ул. Горная к базе Райгаз | асбест | 100 | 250 | 90 | 1960 |

Работа водопроводных сетей по Дядьковскому сельскому поселению за 2011 год  отражена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Показатели | Ед. изм. | Дядьковское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями I подъема | тыс. м³ |  |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м³ | -- |
| Подано воды в сеть | тыс. м³ |  |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м³ |  |
| в том числе: - населению | тыс. м³ |  |
| - бюджетным организациям | тыс. м³ |  |
| - прочим потребителям | тыс. м³ |  |
| Утечка и неучтенный расход | тыс. м³ |  |

3.4 Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических

неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в  Дядьковском сельском поселении формируется под влиянием ряда факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности водопотребления (максимальная  нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива).

В  станице Дядьковской из 4 300 человек постоянного сельского населения  обеспечено услугами  централизованного водоснабжения 99,5%  или 4 280 человека.

Потребители воды классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет          4 280 чел.

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации.

3-я группа – прочие организации.

Основные показатели системы водоснабжения смотри таблицу 3.5.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. |  | 447,5 | 324,7 | 335,6 |
| 2 | Потери при подъеме | тыс.куб.м. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. |  | 443,5 | 297,3 | 328,5 |
| 5 | Объем потерь в сетях | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. |  | 313,25 | 192,4 | 201,3 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. |  |  | 189,7 | 195 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. |  |  | 2,7 | 6,3 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. |  |  | 192,7 | 201,3 |
|  | техническая | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| 7. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность водопроводной сети | км |  |  |  |  |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  | 9,80 | 9,20 | 6,00 |
|  | Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да |
|  | Число аварий на водопроводных сетях | шт. |  | 89 | 12 | 0 |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. |  |  |  |  |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  | 254 | 218,6 | 220 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м |  |  |  |  |

Расходы  воды на  неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г.  32,31%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта. Также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация. Высоким утечкам способствует высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды.

- Снижение аварийности.

- Замена изношенных сетей.

- Оптимизация гидравлического режима.

3.5 Наличие коммерческого приборного учета воды

и анализ планов по установке приборов учета

В станице Дядьковской высок уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков.

Ежегодно растет потребление воды населением по приборам учета. Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета приведены в таблице №3.6.

Таблица № 3.6

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009г. тыс. м3 | факт 2010г. тыс. м3 | факт 2011г. тыс. м3 |
| Население, | 669000 | 440000 | 325000 | 330000 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 179000 | 180000 | 145000 | 170000 |
| без приборов учета | 490000 | 260000 | 180000 | 160000 |
| ВСЕГО | 669000 | 440000 | 325000 | 330000 |

3.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные показатели качества воды смотри таблицу 3.7.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | нет |  | нет |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 5 |  | 5 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,5 |  | 0,7 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 |  |  |  |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,009 |  | 0,010 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,8 |  | 0,9 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 27,5 |  | 28 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 195,4 |  | 196 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 524,5 |  | 525 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 6,63 |  | 6,64 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,21 |  | 0,22 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 |  |  |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,24 |  | 0,24 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 |  |  |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 1 |  | 2 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | нет |  | нет |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | нет |  | нет |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 |  |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |  |

3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем              в системе водоснабжения Дядьковского сельского поселения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 30%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. В аварийном состоянии находятся участки сетей:

- 70 м ПВХ по ул. Лермонтова;

- 140 м асбестоцементной трубы по ул. Горная.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 32,31%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в станице тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

МУП ЖКХ «Станица» ежегодно производит плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей города. Старые проржавевшие металлические трубы по возможности заменяются полиэтиленовыми, которые превосходят металлические по экономическим и эксплуатационным характеристикам.

К не рациональному и не экономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

4. Характеристика существующих сетей водоотведения муниципального образования Дядьковского сельского поселения Кореновского района

На территории населенных пунктов Дядьковского сельского поселения отсутствует централизованная бытовая канализация, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы или септики.

На территории населенных пунктов отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации.