АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018                                                                                                                             № 182

ст. Дядьковская

Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту артскважины № 6501 (глубиной 185 м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ  по капитальному ремонту артскважины № 6501 (глубиной 185 м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской. (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.Е. Надточий

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  01 ноября  2018 года  № 182

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

_____________ О.Е.Надточий

«____» __________ 2018 г.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской

ст. Дядьковская

2018 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Содержание разделов |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | - Информационная карта |
| Раздел 2 | - Описание объекта закупки |
| Раздел 3 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 4 | Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 5 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |
| Раздел 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел 7 | Изменение условий контракта |
| Раздел 8 | Инструкция по заполнению заявки |
| Раздел 9 | Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе |
| Раздел 10 | Проект контракта |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) электронный аукцион – аукцион в элетронной форме соответствии с положениями 44-ФЗ .

4) Заказчик- Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, адрес 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278.

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯКАРТА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278, Машинцева Наталья Анатольевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» |
| 4 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Степная 5, кадастровый номер земельного участка 23:12:0307000:62, в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 5 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | В течение 8 дней со дня заключения контракта |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1670137,78 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч сто тридцать семь) рублей 78 копеек. |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 8 | Идентификационный код закупки | 183233506365523350100100110014399244 |
| 9 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 10 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 11 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.tektorg.ru |
| 12 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: указано в извещении Окончание срока подачи (дата и время): 11.11.2018года 9-00 ч. |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в позиции 11 настоящего Раздела документации |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
| 13 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | Установлено. 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 16701,38 рублей |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |  |
| 14 | Требование к обеспечению исполнения контракта | Установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 167013,78 рублей. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 15 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 12.11.2018 |
| 16 | Дата проведения электронного аукциона | 15.11.2018 |
| 17 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 18 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 21 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Не установлено |
| 22 | Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 23 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в соответствии с частью 1.1 статьи 31 44-ФЗ | Установлено |
| 24 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 25 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 26 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 27 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 28 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если поз. 27 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 29 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | - Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 30 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | С момента размещения аукционной документации 02.11.2018 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации | 09.11.2018 (при условии, что запрос поступил не позднее 07.11.2018 включительно) |
| 31 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 89282323168 |
| 32 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 44-ФЗ |
| 33 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | - в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 32, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью статьи 83.2 44-ФЗ; - неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - в случае не предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта (в позиции 32); |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 35 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 36 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены* |

* п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

РАЗДЕЛ 9ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| № позиции |  |
| --- | --- |
| 37 | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: |
|  | 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); |
|  | 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: |
|  | а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 39 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| Условие предоставления документа |  | Наименование документа |
| 40 | Если позиция 21 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки | Не установлены |
| 41 | Если позиция 22 содержит дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 42 | Если позицией 17 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не установлено |
| 43 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не установлено |
| 44 | - Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 45 | Если позиция 25 содержит требования о соответствии участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям | Не установлены |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям |  | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 46 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларирование в заявке на участие в электронном аукционе о соответствии данным требованиям, в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9,10,11 части 1 статьи 31 части 1 статьи 31 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
| 47 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 48 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 49 | Об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 50 | Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 51 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 52 | Об обладании участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма | Не предусмотрено |
| 53 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства | Предусмотрено. Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 54 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской Кореновского района |
| 2 | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не требуется |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Цель проведения работ | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с нормативно-законодательной базой Российской Федерации |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта | Согласно сметной документации |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ (график оказания услуг) | Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта. Срок выполнения работ: в течение 8 (восьми) календарных дней с даты заключения Контракта Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. |
| 7 | Условия поставки товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | В период исполнения контракта Подрядчик обеспечивает высокое качество строительных работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. Ремонтные работы должны производиться в соответствии с требованиями сметной документации, требованиями иных нормативных актов, регламентирующих данный вид работ, а также нормами и правилами, действующими для данного вида работ. При этом должны соблюдаться противопожарные мероприятия, а также техника безопасности и нормы охраны труда. Ремонтные работы должны выполняться с использованием оборудования, материалов и комплектующих, с гарантией достижения результатов, указанных участником электронного аукциона в информации o товарах (материалах), используемых при выполнении работ, входящей в состав заявки на участие в настоящем аукционе. Технические характеристики материалов, необходимых для строительства объекта, указаны в Приложении 2 Раздела 2 «Описание объекта закупки» настоящей документации. Все необходимые для проведения ремонтных работ материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком и должны быть высокого качества. Их погрузка, доставка и разгрузка осуществляется за счет и автотранспортом Подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц, за счет Подрядчика, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, до объекта Заказчика. На период производства работ Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, в т.ч. сохранность материалов, техники и оборудования. После завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику пакет исполнительной документации в составе: 1. общий журнал производства работ; 2. журналы инструктажа; 3. акты на скрытые работы; 4. исполнительные схемы и чертежи; 5. паспорта качества изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ; 6. акты испытания и опробования технических устройств; 7. акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; Иные документы, отражающие фактическое исполнение обязательств. |
| 8 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий | Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. - Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами: - - Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; - ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; # - ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"; # - ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация"; - ГОСТ Р 50571.28-2006 «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам»; - ГОСТ 12.4.155-85 «ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация общие требования»; - ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»; - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; - ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»; - СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - Свод правил СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85; - - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения»; -СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - СанПиН 2.1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; - СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; -СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СДОС-03-2009 «Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СДОС-04-2009 «Строительный контроль. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Нормативных документов (ГОСТ, ТУ), регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций (в соответствии с приложением «Сведения о товарах (материалах, оборудовании), используемых при выполнении работ»); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий. |
| 9 | Требования к качеству, технологии и методам производства работ, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | - Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документации об электронном аукционе и требованиям действующего законодательства РФ, перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся объектом закупки. Все применяемые материалы для выполнения работ должны соответствовать ГОСТам, СанПиНам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности. Все поставляемые для строительных работ материалы и оборудование должны бать новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, санитарно – эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспорта на изделие и т.п. прикладываются к актам выполненных работ (КС-2). При выполнении работ подрядчик должен применять материалы соответствующие требованиям государственных стандартов. Товары, в отношении которых, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», установлены требования энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности класса «А». Качество выполненной подрядчиком работы, допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующими СНиПами и другими нормативными документами. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами. Организовать доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ, своими силами и средствами. Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Осуществлять работы только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение и знающим действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ. Осуществлять выполнение скрытых работ должно только в присутствии на объекте представителя Заказчика, закрепленного на данном участке (объекте). Для этого Подрядчик не позднее, чем за 48 часов до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. - Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства строительных работ, определенной нормативной документации. Подрядчик обязан: - Нести ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране собственного и переданного заказчиком на период производства работ имущества, а также охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя земли во время проведения ремонтно-строительных работ. - Обеспечить представителям заказчика беспрепятственный доступ к месту проведения работ. - Следовать указаниям заказчика при производстве работ, по требованию заказчика устранять недостатки и дефекты в работе. - Предоставлять заказчику сведения о ходе выполнения работ в порядке, установленном заказчиком. - Незамедлительно информировать заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения. - Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. |
| 10 | Безопасность выполняемых работ и экологические мероприятия: | Строительные работы должны проводиться в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором. Содержать территорию объекта в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованием надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории. В случае если шумовые работы могут вызвать неудобство или нанести ущерб третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать их проведение (место, сроки, время суток) с Заказчиком; Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам. При выполнении работ соблюдать требования: - Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - СНиП 19.04.01-2004* «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть-2. Строительное производство»; - СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - Приказа от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; - Приказа от 13 января 2003 г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - Требований безопасности, изложенных в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов. - А также другими нормативными документами, регламентирующими качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, устанавливающим требования к качеству работ являющихся объектом закупки. В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий. |
| 11 | Мероприятия по охране труда | Должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. К работе должны быть допущены лица, прошедшие предварительно медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. |
| 12 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Срок предоставления гарантий качества: - на инженерные системы и технологические сооружения- 36 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта, в соответствии с требованиями действующего законодательства; - на установленное оборудование – на основании гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Комплекс выполненных работ должен обеспечить безопасное функционирование объекта в течение всего периода эксплуатации. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, формы КС-2, КС-3. |
| 14 | Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки | Приложения к Разделу 2: - Приложение № 1 Сметная документация; -Приложение № 2 «Сведения о товарах (материалах, оборудовании), используемых при выполнении работ»; Везде, где есть ссылки на торговые марки, товарные знаки или производителя предполагаемых к использованию товаров (материалов), в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предполагается использование эквивалентных материалов. Данное примечание свидетельствует о том, что все используемые в описании объекта закупки товарные знаки, читать в сопровождении слова или эквивалент. |

Приложения

к описанию объекта закупки

Приложение №1 Сметная документация;

Приложение №2 Технические характеристики - требования к товарам/материалам,  используемым при  выполнении работ на объекте;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

(Является неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru в прикрепленном файле- представлены в виде отдельных файлов (файловых архивов), размещенных в  составе документации о закупке)

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт скважины глубиной 185 м |  |  |  |  |
| 1 | Извлечение труб ф219 из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 (1м=36,6кг) | 10 м труб, обжатых грунтами | 10 |  |
| 2 | Извлечение труб ф146мм из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 (1м=20,71кг) | 10 м труб, обжатых грунтами | 8,5 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 5,42035 |  |
| 4 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза | 1 т груза | 5,42035 |  |
| 5 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | 100 м бурения скважины | 0,33 |  |
| 6 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | 100 м бурения скважины | 0,67 |  |
| 7 | Долота трехшарошечные типа III269,9 Т-ЦВ-10 | шт. | 0,5159 |  |
| 8 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 100,5 |  |
| 9 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м | 1 колонна | 1 |  |
| 10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 3,7 |  |
| 11 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1 | 100 м бурения скважины | 0,32 |  |
| 12 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2 | 100 м бурения скважины | 0,53 |  |
| 13 | Долота трехшарошечные типа Ш215,9МС3-ГН | шт. | 0,2113 |  |
| 14 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м закрепленной скважины | 8,5 |  |
| 15 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 500 м (10 м) | 10 м труб | 2,4 |  |
| 16 | Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 № 52 | м2 | 15 |  |
| 17 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 85 |  |
| 18 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | 1 сутки откачки | 4 |  |
| 19 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ8-25-100 | 1 шт. | 1 |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в обсадной трубе) | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 21 | Кабель водопогружной марки ВПП-10 | м/п | 60 |  |
| 22 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0,08 |  |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 |  |
| 24 | Устройство: оголовка | 1 колодец | 1 |  |
| 25 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (Оголовок скважины) | т | 0,07 |  |
| 26 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 27 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |  |
| 28 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | -4 |  |
| 29 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | 3 |  |
| 31 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |  |
| 32 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм | шт. | 3 |  |
| 33 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | 1 |  |
| Наращивание колодца |  |  |  |  |
| 34 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0081 |  |
| 35 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,059 |  |
| 36 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | -0,5664 |  |
| 37 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м | 0,9 |  |
| 38 | Люки чугунные легкие | шт. | 1 |  |
| 39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,081 |  |
| 40 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 0,9 |  |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |
| 41 | Насосы погружные ЭЦВ 8-25-100 | шт | 1 |  |
| 42 | Счетчик холодной воды СТВХ-100 ДГ | 1 шт. | 1 |  |
| 43 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 1 |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 4  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона.

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 5 СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом  (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.

В сроки, установленные ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей  –  обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в следующих случаях:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестры банковских гарантий, размещенные в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001Назначение платежа: Обеспечение контракта.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при наличии печати).

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) п. 1 ч. 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями   Положения  Центрального   банка   Российской   Федерации   от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 5 СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом  (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.

В сроки, установленные ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей  –  обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в следующих случаях:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестры банковских гарантий, размещенные в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001Назначение платежа: Обеспечение контракта.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при наличии печати).

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) п. 1 ч. 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями   Положения  Центрального   банка   Российской   Федерации   от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 6.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской

| Основные характеристики объекта закупки | Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Капитальный ремонт скважины глубиной 185 м |  |  |  |
|  | №пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Извлечение труб ф219 из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 НР (1651,89 руб.): 112% от ФОТ СП (752,2 руб.): 51% от ФОТ ,10 м труб, обжатых грунтами | 10 м труб, обжатых грунтами | 10 |
|  | 2 | Извлечение труб ф146мм из скважины станками роторного бурения, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2 НР (1404,11 руб.): 112% от ФОТ СП (639,37 руб.): 51% от ФОТ, 10 м труб, обжатых грунтами | 10 м труб, обжатых грунтами | 8,5 |
|  | 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)\1т груза | 1 т груза | 5,42035 |
|  | 4 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза\.)\1т груза | 1 т груза | 5,42035 |
|  | 5 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 2 | 100 м бурения скважины | 0,33 |
|  | 6 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы: 3 | 100 м бурения скважины | 0,67 |
|  | 7 | Долота трехшарошечные типа III269,9 Т-ЦВ-10 | шт. | 0,5159 |
|  | 8 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 100,5 |
|  | 9 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой: при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м | 1 колонна | 1 |
|  | 10 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 3,7 |
|  | 11 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 1 | 100 м бурения скважины | 0,32 |
|  | 12 | Разбуривание скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы: 2 | 100 м бурения скважины | 0,53 |
|  | 13 | Долота трехшарошечные типа Ш215,9МС3-ГН | шт. | 0,2113 |
|  | 14 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины: до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м закрепленной скважины | 8,5 |
|  | 15 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб: при роторном бурении при глубине скважины до 500 м (10 м) | 10 м труб | 2,4 |
|  | 16 | Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 № 52 | м2 | 15 |
|  | 17 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 85 |
|  | 18 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим: от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | 1 сутки откачки | 4 |
|  | 19 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: 1ЭЦВ8-25-100 | 1 шт. | 1 |
|  | 20 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в обсадной трубе) | 100 м кабеля | 0,6 |
|  | 21 | Кабель водопогружной марки ВПП-10 | м/п | 60 |
|  | 22 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0,08 |
|  | 23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 |
|  | 24 | Устройство: оголовка | 1 колодец | 1 |
|  | 25 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (Оголовок скважины) | т | 0,07 |
|  | 26 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм | 1 шт. | 2 |
|  | 27 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |
|  | 28 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | -4 |
|  | 29 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 |
|  | 30 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | 3 |
|  | 31 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |
|  | 32 | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм | шт. | 3 |
|  | 33 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | 1 |
|  | устройство колодца |  |  |  |
|  | 34 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0081 |
|  | 35 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,059 |
|  | 36 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | -0,5664 |
|  | 37 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм | м | 0,9 |
|  | 38 | Люки чугунные легкие | шт. | 1 |
|  | 39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,081 |
|  | 40 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 0,9 |
|  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |
|  | 41 | Насосы погружные ЭЦВ 8-25-100 | шт | 1 |
|  | 42 | Счетчик холодной воды СТВХ-100 ДГ | 1 шт. | 1 |
|  | 43 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 1 |
|  | Итоги по смете. № п/п; Наименование затрат; Ед. изм.; Стоимость согласно сметной документации (руб.). 1; Строительные работы; рублей; 1257011,00. 2; Монтажные работы; 52329,00. 3; Оборудование; 54924,00. Справочно, в ценах 2001 г.. материалы; 64532,00. машины механизмы; 99639,00. ФОТ; 13011,00. Оборудование; 13203,00. Накладные расходы; 12225,00. Сметная прибыль; 5569,00. 4; Отбор проб(2химанализ, 2 на содержание орг веществ); 935,00. 5; Индентификация органических веществ в воде; 22420,00. 6; Всего по смете; 1670137,78. Начальная (максимальная) цена. 7; Итого с непредвиденными затратами оборудованием; 1415371,00. 8; НДС 18%; 254766,78. 9; Всего с НДС на 2018 г.; 1670137,78. |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Используемый метод определения цены контракта: затратный метод Обоснование выбранного метода обоснования цены контракта статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |
| Расчет НМЦК | 1670137,78 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч сто тридцать семь) рублей 78 копеек.. в соответствии с локальным сметным расчетом (прилагается), который составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК:31.10.2018 г. |  |  |  |  |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, установлен в Разделе 9 аукционной документации.

Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными частью 2,10 статьи 24.1 Федерального закона, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом, следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В соответствии с частью 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать конкретные показатели используемого при выполнении работ товара. В рамках исполнения требований части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, участникам следует учесть, что под конкретными показателями, соответствующими значениям, установленным документацией об аукционе, признаются показатели и их значения, указанные участниками в соответствии с "Требованиями к [функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работы] (также по тексту – характеристики)", а именно столбцы с №1 по №8; в соответствии с пунктами настоящей инструкции (которые распространяются на весь объем требований к характеристикам товаров, если в конкретном пункте не сказано иное), в соответствии с нормами стандартов (если Заказчиком установлено требование о соответствии конкретного товара требованиям государственных стандартов), а также позволяющие идентифицировать эти товары, в том числе при приемке.

Требования к характеристикам установлены в виде:

- таблица, разделенная на [восемь столбцов] (далее по тексту инструкции применяются соответствующие номера столбцов):

№1 уникальный номер товарной позиции

№2 наименование товарной позиции

№3 товарный знак (при наличии)

№4 наименование показателя

№5 единица измерения

№6 требования к минимальным значениям или к неизменным значениям

№7 требования к максимальным значениям или к неизменным значениям

№8 требования к характеристикам товаров, в том числе, к характеристикам и значениям, которые могут изменяться

- изображения товаров (при наличии)

- сопутствующие сноски, ссылки, примечания, указанные в составе документа "Требованиями к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работы" (при наличии).

Заказчиком при описании объекта закупки использованы, если это возможно, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик товара, которые предусмотрены [техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации] (также по тексту – стандарт; стандарты). Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии со стандартами показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика. В случае, если стандарт утратил силу или был изменен, то соответствие товаров такому стандарту не требуется.

В случае наличия в документации о закупке требований к характеристикам товаров, которые в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, данные товары должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса "А".

Используемые в сметных расчетах ссылки на товарные знаки (при наличии) установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта, заключаемого по результатам аукциона. Используемые в проекте (при наличии) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в аукционной документации и/или ее приложениях, указанные товарные знаки читать в связке со словами "или эквивалент", при этом признаками эквивалентности при производстве работ в соответствии с проектом служат требования проекта к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметные расчеты и проект не устанавливают требования к характеристикам товаров, используемых при выполнении работ.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в аукционной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Участнику следует учесть, что в составе заявки предоставляются каждый требуемый показатель и его значение, который определяется (нормируется) у товара или присущ товару, предлагаемого участником сорта, рода, вида, класса, группы и т.п.

Требования к характеристикам могут устанавливаться Заказчиком в сопровождении графических знаков, определяющих [максимальное и/или минимальное из возможных, значение характеристики товара] (также по тексту - допустимый предел): "≥" (больше или равно), "≤" (меньше или равно), "…" (многоточие), "<" (менее), ">" (более), "÷" (обелюс), "±" (плюс/минус), "не <" (не менее), "не >" (не более) "-" (тире); слов, определяющих допустимый предел: "не меньше", "не уже", "не ниже", "min", "минимум", "как минимум", "не менее", "от", "не более", "не больше", "не шире", "не выше", "max", "максимум", "не превышать", "не превышает", "не превышают", "до", "менее", "меньше", "уже", "ниже", "более", "больше", "шире", "выше", "превышать", "превышает", "как максимум", "превышают"; символов и союзов, определяющих вариативные или взаимоисключающие значения: "," (запятая), "/" (слэш), ";" (точка с запятой), "\" (косая черта), ,"-" (тире, дефис), ":" (двоеточие), "( )" (скобки), "и", "или". Следует учитывать, что в зависимости от положений настоящей инструкции, вышеуказанные слова и/или символы и/или союзы и/или графические знаки могут указывать как на диапазонное значение, неизменное значение, так и конкретное значение.

При указании габаритных размеров заказчиком использованы следующие буквенные обозначения: "В" - высота, "Г" - глубина, "Ш" - ширина, "Д" или "L" - длина, "Ø" - диаметр наружный, "Т" - толщина, "D" - сечение, "d" - диаметр внутренний, если иная расшифровка не указана при описании конкретного товара.

В случае если Заказчиком установлены требования к числовому значению показателя, при этом одновременно в №7 и №6, а также в №4, отсутствуют слова и/или графические знаки, определяющие допустимый предел, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, требования к диапазонным или неизменным значениям показателей (характеристик) прямо регламентированных настоящей инструкцией, это означает, что значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят, участник указывает конкретное или конкретные значения, соответствующие установленным требованиям.

В случае если в №8 Заказчиком установлены требование к значению показателя в виде числовых значений с использованием символа "обелюс" ("÷") и установлено требование о соответствии товара государственному (национальному) стандарту (или стандартам), при этом в №4 присутствует символ ":" – это означает, что заказчиком задан интервал числовых значений показателя (в данном случае участник указывает все числовые значения показателя, удовлетворяющие заданному заказчиком интервалу числовых значений, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации). В случае если заданному интервалу числовых значений соответствует только одно значение, предусмотренное действующим на территории Российской Федерации государственным или национальным стандартом, регламентирующим технические условия или сортамент товара, предлагаемого к поставке – участник указывает одно конкретное значение показателя). Обращаем внимание, что указание участником ряда числовых значений (или одного конкретного значения) показателя, удовлетворяющего заданному заказчиком интервалу числовых значений показателя, но не предусмотренного требованиями действующего на территории Российской Федерации государственного или национального стандарта, регламентирующего технические условия или сортамент товара, предлагаемого к поставке – является предоставлением недостоверной информации.

Если диапазон сопровождается словами "не менее", "не уже" участник должен предложить диапазон, который будет равен, либо будет выходить за диапазон, требуемый заказчиком. Если диапазон сопровождается словом "шире" участник должен предложить диапазон, который по верхней и нижней границе будет поглощать (т.е. будет шире) диапазон, требуемый заказчиком. Если диапазон сопровождается словами "не более", "не шире" участник должен предложить диапазон, который равен, либо входит в диапазон, заявленный заказчиком. Если диапазон сопровождается словом "более" участник должен предложить диапазон, у которого верхняя и нижняя граница будут более (выше) установленных Заказчиком. Если диапазон сопровождается словами "менее", "уже" участник должен предложить диапазон, который по нижней и верхней границе не выходит (т.е. будет уже) за диапазон, заявленный заказчиком.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего допустимый предел: "не <", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слова, определяющего максимальный допустимый предел: "max", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное или конкретные значения не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте словом, определяющим допустимый предел.

В случае перечисления заказчиком взаимоисключающих характеристик с одновременным применением "\" и "/", приоритет имеет "\" (например, если Заказчиком указано - 1 \ 2 / 3 \ 4, то участник может в составе первой части заявки, предложить следующие варианты исполнения товара: вариант А - 1 \ 2 \ 4; вариант Б - 1 \ 3 \ 4).

Если часть значений приведены на изображении, участник в явной форме указывает характеристики и их значения в соответствии с правилами данной инструкции (при этом участник вправе не указывать изображение).

Выбрав одно или несколько значений (если такой выбор требуется сделать, согласно настоящей инструкции), участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного (выбранных) значения (значений) показателя (показателей), при этом, показатели и требования к их значениям, которые не характеризуют выбранный (выбранные) участником вариант (варианты) исполнения товара – участник из первой части заявки может исключить, либо иным, удобным для участника способом, исключающим двоякое толкование представляемых участником сведений, указать о том, что такой (такие) показатель (показатели) не является (не являются) характеристикой (характеристиками) выбранного (выбранных) участником товара (товаров).

При указании нескольких значений подряд в связке со словами, определяющими допустимый предел, в случае если такое слово написано курсивом, это означает, что оно относится только к тому значению непосредственно перед которым стоит, во всех иных случаях такие слова, относятся ко всем значениям.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего допустимый предел: "не >", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не превышать", "не больше", "не выше", "не более", "не превышают", "не превышает", "max", "как максимум", "не шире" и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не меньше", "минимум", "min", "не уже", "не ниже", "не менее", участник указывает конкретное или конкретные значения, которое может быть равно или менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее (не ниже) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае если заказчиком установлено требование в №8 с использованием графического знака "многоточие" ("…"), при этом после наименования показателя не стоит знак "двоеточие" (":") – это означает необходимость указания всех установленных значений, при этом допустимыми считаются только те значения, между которыми установлен графический знак многоточие.

В случае, если в №8 Заказчиком установлены требования к значению показателя "марка по подвижности Пк" с использованием слова "выше" - участник указывает одно конкретное числовое значение, меньше числового значения, установленного заказчиком без использования слова "выше".

В случае, если в №6 Заказчиком установлены требования к значению показателя "класс средней плотности" с использованием слова "выше" - участник указывает одно конкретное числовое значение, меньше числового значения, установленного заказчиком без использования слова "выше".

Если характеристики товара разделены символами "," и/или "\", то все характеристики являются требуемыми Заказчиком, если в настоящей инструкции не указано иное. Если таким образом указаны взаимоисключающие характеристики товара и прочие характеристики товара с ними взаимосвязаны, участнику следует отразить данную взаимосвязь.

Комплект – несколько взаимосвязанных, взаимодополняемых, сопрягаемых, используемых совместно товаров (например: внешний блок сплит-системы, внутренний блок сплит-системы, пульт управления; умывальник, подставка под умывальник, смеситель, сифон). Под интервалом числовых значений понимается множество числовых значений "x", удовлетворяющих неравенству "a < x < b" (где "a" является началом интервала числовых значений, а "b" является концом интервала числовых значений). Взаимоисключающие характеристики товара – несколько значений, определяющих разнообразные варианты исполнения одного и того же товара, и не совместимые в одной единице товара друг с другом. Участникам следует учесть, что изображения также могут быть взаимоисключающими. Числовые значения – значения содержащие в том числе любое число или цифру.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не больше", "max", "не выше", "не превышать", "не более", "не превышает", "не превышают", "не шире", "как максимум", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "превышать", "выше", "шире", "превышает", "больше", "превышают", "как минимум", "более", "от", "свыше", это означает, что участник указывает конкретное или конкретные значения, которое может быть не более (не выше) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть более (выше) значения, установленного Заказчиком в №6.

Символы скобки "(" ")" применяемые для выделения значений означают пояснение к значению перед скобками, исключением является случай указания в скобках взаимоисключающих значений относительно значения перед скобками – участникам закупки необходимо выбрать и предоставить в заявке одно из взаимоисключающих значений. Участнику следует учесть, что на значения показателей, указанных в скобках, в полной мере распространяются положения настоящей инструкции*.

В случае, если в №4 присутствует символ "-" (тире), а взаимоисключающие характеристики разделены символом ",", то участник должен выбрать и указать в заявке одно из перечисленных через "," взаимоисключающих значений.

Представленные участниками закупки сведения в отношении товаров не должны носить предположительный характер (т.е. сведения не должны сопровождаться словами "должен", "может", "требуется", "необходимо", "необходимый", "допускается", "будет", "нужен", "эквивалент", "аналог", "следует" (с учетом всех возможных словоформ), в том числе в сочетании с глаголом "быть", а также в сочетании с отрицательной частицей "не").

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего максимальный допустимый предел: "<", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное значение менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего максимальный допустимый предел: "≤", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не менее", "не меньше", "не уже", "не ниже", "как минимум", "от", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает одно конкретное значение равное или более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

Слова, термины, символы, выделенные Заказчиком полужирным шрифтом, не указывают на значения, подлежащие конкретизации и должны быть в неизменном виде приведены в заявке участником *.

В случае если заказчиком установлено требование с использованием словесной конструкции, состоящей из союзов "и" и "или", разделенных слэшем – участник указывает одно конкретное значение из значений показателей, разделенных такой словесной конструкцией, или несколько значений показателей (при этом применяется союз "и").

Слова и/или графические знаки, определяющие максимальное или минимальное из возможных, значение характеристики товара, установленные в №4 из состава заявки не исключаются, значение показателя при этом указывается в заявке в неизменном виде *.

Если графические знаки или слова, определяющие допустимый предел, применимы к показателю, который в стандартах имеет ряд конкретных значений, то необходимо указать значения, соответствующие такому ряду (например, в стандарте установлен ряд конкретных значений "15, 30, 45", а Заказчиком указано требуемое значение "менее 45", то значениями, соответствующими данному требованию, будут значения "15", либо "30", промежуточные и отсутствующие в стандартах значения не допускаются).

Если взаимоисключающие характеристики товара разделены союзом "или" и/или символом "/", то участник должен выбрать и указать одно значение из значений, разделенных указанным союзом и/или символом, соответствующее предлагаемому товару; если характеристики не являются взаимоисключающими, то указываются в неизменном виде.

В случаях прямо не описанных настоящей инструкцией, в случаях если требования установлены с использованием слов, графических знаков и символов, не указанных в настоящей инструкции (а также с использованием указанных в настоящей инструкции слов, словосочетаний, графических знаков и символов в порядке, не регламентированном настоящей инструкцией) – это означает, что требования Заказчика должны быть приведены участником в составе заявке в неизменном виде.

В случае, если заказчиком установлены требования к показателю товара (с графическими знаками и/или словами и/или символами и/или союзами, когда их использование как прямо регламентировано, так и не регламентировано настоящей инструкцией) в форме фразы или предложения, в конце которой (которого) стоит символ "." ("точка") и при этом заказчиком использованы фразы "должен быть" и/или "должно быть" и/или "должны быть" и/или "не должен быть" и/или "не должна быть" и/или "не должно быть" и/или "не должны быть" (при этом участнику следует учесть, что указанное требование распространяется только на значения показателей, указанных до символа "." ("точка")), а также, в случае если требования к значениям показателя товара установлены с использованием фразы "должна быть" - это означает, что участник в заявке должен указать установленные заказчиком требования в неизменном виде (без использования фраз, указанных в настоящем абзаце инструкции, а также слов "должен", "может", "требуется", "необходимо", "необходимый", "допускается", "будет", "нужен", "эквивалент", "аналог", "следует" (с учетом всех возможных словоформ), в том числе в сочетании с глаголом "быть", а также в сочетании с отрицательной частицей "не"). При этом допускается в заявке изменение грамматической формы требования с сохранением сути требуемого значения, например: при установлении требования "цвет краски должен быть белым" допускается указать в заявке как "цвет краски является белым", так и "цвет краски белый"; при установлении требования "не должно быть трещин" допускается указать в заявке как "нет трещин", так и "трещины отсутствуют" *.

В случае если, [в №4 применяется слово "диапазон" (или "в диапазоне") и в №8 установлены слова "от" и "до", определяющие минимальное и максимальное допустимые значения соответственно, или графический знак "-" (тире), разделяющий минимальное и максимальное допустимые значения; либо только в №8 использован символ "-", разделяющий минимальное и максимальное допустимые значения] (также по тексту – диапазон, диапазонное значение), участник также обязательно указывает диапазон с такими же нижней и верхней границами, как это установлено заказчиком

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "менее", "меньше", "до", "уже", "ниже", "как максимум", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное или конкретные значения менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

Символ ";" равнозначен по порядку применения союзу "или".

Если Заказчик установил минимальные и максимальные допустимые значения с использованием слова "в пределах" и слов "от" и "до", или слова "в пределах" и графического знака "-", участник должен указать одну конкретную характеристику товара, без указания перечисленных слов и знака, при этом значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят.

В случае если из положений настоящей инструкции следует, что в рамках одной товарной позиции заказчиком установлено требование к более чем одному варианту исполнения товара, а заказчик определил для них общее максимальное (в конструкции «Требуется не более») значение какого-либо показателя, то участник закупки при конкретизации указывает значения, соответствующие предлагаемым вариантам товаров (каждому варианту). Указываемые значения должны быть соотнесены с каждым вариантом предлагаемого товара и соответствовать тем, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) техническими регламентами или государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации (в случае, если требования соответствия товара таковым установлено Заказчиком). Например, требование Заказчика к товару «Гвозди строительные»: «Диаметр стержня должен быть 3,5 и 4 мм. Длина требуется не более 100 мм». Согласно ГОСТ гвозди с диаметром стержня 3,5 мм выпускаются длиной 90 мм, а гвозди с диаметром стержня 4 мм – длиной 100 и 120 мм. Следовательно, предлагая гвозди диаметром стержня 3,5 и 4 мм, участник закупки указывает, что длина первого варианта гвоздей (3,5 мм) будет 90 мм, а второго варианта (4 мм) – 100 мм. Указание информации, что гвозди с диаметром стержня 3,5 мм будут длиной 100 мм будет противоречить ГОСТу и аукционной документации.

В случае если в №8 Заказчиком установлено требование к значению показателя в виде числовых значений с использованием символа "обелюс" ("÷"), при этом после наименования показателя не стоит знак "двоеточие" (":"), это означает, что заказчиком задан интервал числовых значений показателя (в данном случае участник указывает все целые числовые значения показателя, удовлетворяющие заданному заказчиком интервалу числовых значений. В случае если заданному интервалу числовых значений соответствует только одно значение – участник указывает одно конкретное значение показателя. Обращаем внимание, что указание участником ряда числовых значений (или одного конкретного значения) показателя неудовлетворяющего заданному заказчиком интервалу числовых значений показателя – является предоставлением недостоверной информации.

Заказчик при указании значений может применять графический знак "±", который означает предел допуска (например, 20±5, означает, что требованиям Заказчика будет отвечать любое значение от 15 до 25). Участнику следует учесть, что при установлении таким образом требований к габаритным размерам товаров, в заявке следует указать конкретное значение, а при установлении таким образом требований к прочим показателям графический знак "±" из состава заявки не исключается

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего минимальный допустимый предел: "≥", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего минимальный допустимый предел: ">", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное значение более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае если из положений настоящей инструкции следует, что в рамках одной товарной позиции заказчиком установлено требование к более чем одному варианту исполнения товара и установлено требование соответствия государственному (национальному) стандарту, действующему на территории Российской Федерации, а заказчик определил для них общее минимальное (в конструкции "Требуется не менее") значение какого-либо показателя, то участник закупки при конкретизации указывает значения, соответствующие предлагаемым вариантам товаров (каждому варианту). Указываемые значения должны быть соотнесены с каждым вариантом предлагаемого товара и соответствовать тем, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации). Например, требование Заказчика к товару "Гвозди строительные": "Диаметр стержня должен быть 3,5 и 4 мм. Длина требуется не менее 90 мм". Согласно ГОСТ гвозди с диаметром стержня 3,5 мм выпускаются длиной 90 мм, а гвозди с диаметром стержня 4 мм – длиной 100 и 120 мм. Следовательно, предлагая гвозди диаметром стержня 3,5 и 4 мм, участник закупки указывает, что длина первого варианта гвоздей (3,5 мм) будет 90 мм, а второго варианта (4 мм) – 100 мм и 120 мм. Указание информации, что гвозди с диаметром стержня 3,5 мм будут длиной 100 мм будет противоречить ГОСТу и аукционной документации. В рамках конкретизации показателей в соответствии с настоящим абзацем необходимо указывать все удовлетворяющие требованиям Заказчика значения, предусмотренные ГОСТом, т.е. в приведенном примере все значения длины, предусмотренные ГОСТом для соответствующего диаметра.

В случае, если Заказчиком установлены требования к характеристике товара с применением слов "может" или "может быть" или "могут" или "могут быть" или "рекомендуется" или "рекомендуются", это означает, что указанная характеристика может как присутствовать, так и отсутствовать в данном товаре. Участнику следует в явной форме указать на наличие либо на отсутствие такой характеристики у предлагаемого товара.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не более", "не больше", "не шире", "не выше", "максимум", "не превышать", "не превышает", "не превышают", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает одно конкретное значение равное или менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слова, определяющего минимальный допустимый предел: "min", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное или конкретные значения не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте словом, определяющим допустимый предел.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, перед которыми стоит знак "минус" ("-"), сопровождающихся словами или графическими знаками, определяющими допустимый предел, участник при предоставлении значения руководствуется математическим правилом сравнения чисел, если положениями государственных стандартов не предусмотрено иное.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "max" и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "min", участник указывает конкретное или конкретные значения, не более установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "более", "шире", "выше", "минимум", "свыше", "превышать", "превышает", "превышают", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное или конкретные значения более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "меньше", "максимум", "уже", "ниже", "до", "менее", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не уже", "минимум", "не ниже", "min", "не меньше", "не менее", это означает, участник указывает конкретное или конкретные значения, которое должно быть менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее (не ниже) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "ниже", "уже", "меньше", "до", "менее", "максимум", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "больше", "шире", "превышает", "превышать", "более", "свыше", "выше", "от", "превышают", "как минимум", это означает, что значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят, участник указывает конкретное или конкретные значения, которое должно быть менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но при этом должно быть более (выше) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае если заказчиком установлено требование в №8 с использованием графического знака "многоточие" ("…"), при этом в №4 присутствует символ ":" – это означает необходимость указания одного конкретного значения, при этом допустимыми считаются только те значения, между которыми установлен графический знак многоточие.

В случае отсутствия в №5 указания на единицы измерения характеристик и/или их некорректное написание, читать их в соответствии со стандартами. Если заказчиком не указаны единицы измерения отклонения (предельного отклонения) или единицы измерения размеров следует считать, что они в миллиметрах, показатели температуры в градусах Цельсия (ºС), единица измерения сечения указана в миллиметрах квадратных (мм2), угловые размеры в градусах, масса в граммах (г), если документацией не предусмотрено иное.

__________

* - означает, что указанный перед таким символом пункт имеет приоритет над прочими перечисленными в настоящей инструкции

- РАЗДЕЛ 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, установлен в Разделе 9 аукционной документации.

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Помимо документов и информации, содержащихся в 1 и 2  частях заявки на участие в электронном аукционе, аукционная комиссия рассматривает документы, предусмотренные частью 19 статьи 68 Закона №44-ФЗ, направленные заказчику оператором электронной площадки:

1. В соответствии с частью 3 ст. 66 ФЗ № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать конкретные показатели поставляемого (используемого при выполнении работ) товара.

В заявке участник закупки дает согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).

В предложении указываются в т.ч. функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, если такие требования предъявляются в Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ».

При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

-  конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе

Под товарным знаком, указываемым участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе, в настоящей документации в соответствии с   пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Товарный знак указывается участником закупки в составе первой части заявки только при  его наличии. При этом под случаями обязательного наличия у товара товарного знака в настоящей документации рассматриваются случаи, когда в соответствии с документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, указанными заказчиком при описании объекта закупки в настоящей документации, товарный знак предприятия-изготовителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) является обязательной частью маркировки товара и участник указывает в заявке о соответствии предлагаемого им товара требованиям указанных документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации.

При описании заказчиком используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей. Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в аукционной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Заказчиком при описании объекта закупки использованы, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. В случае если заказчиком при описании объекта закупки не используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это обосновывается необходимостью применения в процессе выполнения работ, качественных и/или инновационных материалов, обладающих характеристиками, необходимыми для обеспечения надлежащих условий функционирования объекта, и соответствующим потребностям заказчика, исходя из специфики и предназначения того или иного товара, а также обеспечения эффективного использования бюджетных средств. Учитывая то, что основная цель тотальной стандартизации государственных и муниципальных закупок - это повысить качество самих закупок, то обоснование действий заказчика в случае отступления от жёстких требований стандартизации, позволяет заказчику в достижении указанной цели, осуществить возможность выполнение требуемых работ с использованием современных наиболее качественных и/или инновационных материалов, наравне с их аналогами, также соответствующими требованиям национальных стандартов, но более низкого качества.

Потребительские свойства товаров, значения которых не нормируются национальными стандартами, техническими регламентами и иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, но при этом влияют на качество, расход материалов, предполагаемых к использованию, а в итоге на результативность и эффективность расходования бюджетных средств, установлены заказчиком на основе мониторинга рынка. Наименования показателей приняты в соответствии с общепринятой терминологией, используемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров, если иное прямо не предусмотрено настоящей инструкцией или непосредственно описанием объекта закупки. Участнику следует учесть, что показатели, в зависимости от настоящей инструкции, могут иметь как одно конкретное значение, так и конкретное диапазонное значение. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение. Предоставляемые сведения должны быть достоверны, непротиворечивы и соответствовать требованиям государственных стандартов (в случае, если на конкретный вид продукции предусмотрен государственный стандарт). Если заказчиком не указаны единицы измерения отклонения (предельного отклонения) или единицы измерения размеров следует считать, что они в миллиметрах. В случае отсутствия в описании объекта закупки указания на единицы измерения иных показателей их следует читать в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. 	Участник закупки в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения.

В случае несоответствующей единицы измерения нормам требуемого ГОСТа, нормативной документации участник может предоставить единицу измерения, в соответствии с требованиями ГОСТа, нормативной документации.

Участнику следует учесть, что значения предоставляются по каждому показателю. Если данный вид товара может обладать только одной характеристикой, необходимо обязательно отдельными позициями предложить столько товаров данного вида, сколько характеристик установлено Заказчиком, добавив при этом соответствующие товарные позиции.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ». При этом не подлежат указанию в первой части заявки параметры товаров показатели, которые содержатся в сметной или проектной документации, если требования к техническим характеристикам (показателям) этих материалов не установлены Заказчиком в Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ». Сметная документация является неотъемлемой частью аукционной документации и определяет объем и стоимость работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего аукциона. Все наименования производителей, товарные знаки, знаки обслуживания и т.д. следует считать указанными в связке с фразой «или эквивалент».

В случае если в тексте аукционной документации, участником закупки была выявлена техническая опечатка которая указывает на несоответствие положений аукционной документации нормам действующего законодательства РФ, нормативно-техническим документам или не соответствует инструкции по заполнению первых частей заявок, то опубликованный заказчиком ответ на запрос разъяснений указывающий на исключение таких положений из аукционной документации и не обязывающий к заполнению в этой части заявки не является по смыслу 44-ФЗ основанием для внесения изменений в аукционную документацию, так как не изменяет (не увеличивает объем, не изменяет условия, не изменяет принцип и т.д.) сути содержания и требований указанных в аукционной документации, а наоборот упрощает процедуру участия участников в соответствующей закупке.

Предложение участника в отношении товаров, используемых при выполнении работ не должно сопровождаться словами «должен», «может», «не допускается», «нужен», «необходимо», «требуется», «возможен», «потребность»  (во всех грамматических формах), «или эквивалент», допускающими разночтения или двусмысленное толкование.

Участникам следует учесть, что если Заказчиком установлены требования о соответствии материала ГОСТу(-ам), то предлагаемые участником значения требуемых показателей, соответствующие установленным инструкцией требованиям, не должны противоречить значениям таких показателей. регламентированным указанным (и) ГОСТом (-ами).

В случае, если в требовании к значению показателя установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей  («не менее» и(или) «не более» и(или) «менее» и(или) «более» и(или) «выше» и(или) «ниже» и(или) «не выше» и(или) «не ниже», «свыше», «от», «до»,«минимальное значение», «максимальное значение», «как минимум», «min» , «max», символом «…» (многоточие), «≥», «≤» ,«не ≥», «не ≤» «максимум», участник должен указать точное значение параметра товара, при этом значения не должны сопровождаться словами «не менее», «не более», «менее», «более», «выше», «ниже», «от», «до», «не выше», «не ниже», «свыше», «минимальное значение», «максимальное значение», «как минимум», «min» , «max» , «максимум»,символом «≥», «≤» , «не ≥», «не ≤» , «…» (многоточие).

Исключение составляет случай, если после наименования показателя стоит двоеточие, а значение показателя указано с использованием символа многоточие, считать, что указан диапазон необходимых вариантов исполнения товара и участник обязан сделать предложение по каждому из вариантов, входящих в заявленный диапазон не включая крайние границы, соответствующее указанному ГОСТу (ТУ) и установленным к данному товару требованиям, в соответствии с настоящей инструкцией.

В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований или характеристик товара, участник обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются словом «или» и/или символом «\» и/или «;», кроме случаев, когда перечисленным через точку с запятой характеристикам предшествует двоеточие; в таком случае заказчику необходимы все перечисленные через точку с запятой характеристики и участником в заявке они должны быть приведены все без исключения. Взаимоисключающие характеристики – характеристики, несовместимые в одной единице товара друг с другом.

Если заказчиком установлено требование к значению показателя в виде конструкции «Х и\или У» или «Х и\или У и\или Z», где Х, У и Z – варианты значения показателя, то участникам необходимо предложить один из перечисленных вариантов значения показателя или же указать несколько вариантов значений, учитывая тот факт, что они должны быть присущи одному виду (типу, исполнению и т.д.) товара, т.е. не допускается указание нескольких значений показателя, если при этом они будут отличаться для отдельных единиц товара.

Характеристики одного и того же товара, в тексте разделенные запятой, должны быть указаны полностью, однако, если в Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ» присутствует обобщающее слово или фраза, после которого (-ой) стоит дефис или тире , и значения параметра эквивалентности разделены запятой (при этом данные параметры указывают на многообразные варианты исполнения одного и того же товара), участник должен выбрать только одну точную характеристику товара. 	Термин  «не более» (означает менее или равно установленного значения), «не менее» (означает более или равно установленного значения, диапазона), «не выше» (означает не более или равно установленного значения, диапазона ), «не ниже» (означает не менее или равно  установленного значения, диапазона ) «до» (означает не более или равно  установленного значения ), «максимальное значение» (означает не более или равно установленного значения ), «min» (означает – не менее или равно установленного значения ), «max» (означает – не более или равно установленного значения ), «как минимум» (означает не менее или равно установленного значения ) ; термины «от», «более», «минимальное значение», «свыше», «выше», значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (улучшенной по качественным характеристикам) указанной Заказчиком и участником закупки должны быть представлены показатели больше по сравнению со  значениями, установленными в описании объекта закупки или улучшенные; термины «ниже», «менее», «максимум»  значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть менее указанной Заказчиком; символы «…» подразумевают, что значение(-ния) показателя, указанное(-ные) заказчиком, включено(-ны) в предел допустимых значений.

Символы «≥» (означает - больше или равно), «≤» (означает – меньше или равно), «не ≥» (означает - не больше и не равно), «не ≤» (означает - не меньше и не равно).

Символы «±», «+» (плюс), «-» (минус) в случаях, когда они применяются при указании показателя «предельное отклонение …» или  «предельные отклонения …» не подлежат конкретизации участником и должны быть перенесены в заявку без изменений, а значение, следующее за данным символом (символами), участник должен считать максимальным - участник вправе его изменить и предложить иное значение, не более установленного Заказчиком, в случае если в соответствии с указанными Заказчиком ГОСТами для предлагаемого участником варианта исполнения (вида, сорта и т.д.) товара такое значение является отличным от максимального, установленного Заказчиком. Союз «и» следует читать как символ «,».

В случае если при описании характеристик товаров используется конструкция типа «Х и менее», «Х и более», то данные показатели будут являться максимальными и минимальными показателями соответственно. Они подлежат конкретизации следующим образом: указывается неизменное значение «Х», а затем перечисляется весь ряд промежуточных значений показателей, предусмотренных ГОСТом для предлагаемого товара в направлении увеличения (при наличии конструкции «X и более») или в направлении уменьшения (при наличии конструкции «X и менее») значений. При этом указываемые значения не должны противоречить ГОСТ. Не допускается по данным показателям указание неполного ряда промежуточных значений, отвечающих требованиям Заказчика в соответствии с ГОСТ.

Правила невозможности использования слов «свыше», «от» , «до» не распространяются на значения показателя модуля крупности, фракции, диапазона температур и не подлежат изменению.

Наименования показателей изменению не подлежат.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, отнесены диапазонные значения, что указывается в описании объекта закупки с применением специального символа «÷». Таким образом, в случае, если показатель сопровождается символом «÷», участник указывает диапазонное значение, причем в случае, если символ «» сопровождается словами «менее», участник должен предложить значение диапазона менее (уже) заявленного заказчиком (то есть диапазон, требуемый заказчиком, с одной(двух) сторон(ы) поглощает диапазон, который предлагается участником), а в случае, если символ «» сопровождается словом «более», участник должен предложить значение диапазона, более (шире) заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе выходят за значения, заявленные заказчиком).

Участник вправе указать диапазонное значение показателя также в случае, если присутствует фраза – «допускается указание диапазонного значения», без использования слов «не менее» «не более» «от» «до», и обязан указать диапазонное значение в случае, если Заказчиком прямо указано об этом – в пределах диапазона.

При указании в требованиях к товарам характеристик с использованием разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений участник руководствуется математическим правилом сравнения чисел.

Если Заказчиком использованы слова «более» или «менее» или «не менее» в отношении размеров товара (материала) и их характеристических цифр степеней защиты (ГОСТ 14254-2015), указанных в виде Х*У (Х*У*Z) и IPХУ соответственно, то участнику следует учитывать, что требование установлено в отношении каждого цифрового значения. Данное правило не распространяется на случай, когда при описании габаритных размеров товара, указанных в виде Х*У (Х*У*Z), после слова «более» или «менее» стоит двоеточие – в таких случаях указанные слова распространяются только на ближайшее к ним значение.

Взаимоисключающими могут быть изображения товара. В случае указания Заказчиком нескольких взаимоисключающих исполнений (видов, моделей и т.д.) товара, участник вправе не указывать в заявке изображение, однако в явной форме должен указать, какому именно изображению соответствует товар, если иное не предусмотрено требованиями Заказчика, указанными согласно данной инструкции.

Если значение диапазонного показателя одновременно сопровождается термином «не менее Х и не более Y» или «не более Х и не менее Y» или «не выше Х и не ниже Y» , участник должен предложить диапазонное значение, которое, соответственно, не более (не менее, не выше) верхнего установленного значения и не более (не менее, не ниже)  нижнего без использования слов «не более» и «не менее», в остальных случаях (когда значение показателя не является диапазонным в соответствии с ГОСТ, либо по данным производителей не может быть диапазонным) участник должен предложить конкретное значение, которое, соответственно, не более (не менее), не выше верхнего установленного значения и не менее (не более), не ниже  нижнего без использования слов «не более» и «не менее».

При установлении требований к показателям, значения которых участник закупки менять не вправе, заказчик использовал фразы «(не) должен (-на, -но, -ны) быть», «допустимо», при этом, требование к значению таких показателей (теля) установлено Заказчиком  в форме фразы, или  в форме полноценного предложения с использованием  символа «.» в конце такого (-их) фраз и/или предложения (-ий). При предоставлении сведений по данному типу показателей, участник закупки должен представить в заявке значение показателя, следующих за указанной фразой, без изменений, т.е. без использования слов: « (не) должен (-на, -но, -ны) быть», «допустимо» Данное правило является приоритетным в случае возникновения противоречия с другими правилами инструкции, кроме положения о возможности указать в значении показателя прочерк.

Следует также считать неизменными значения показателей, в отношении которых прямо указано – «показатель изменению не подлежит» (или иная аналогичная по своей сути фраза).

В случае если заказчиком установлено требование соответствия товара государственным стандартам, утратившим силу, соответствие товара таким государственным стандартам не требуется.

В случае наличия противоречий между требованиями, установленными в Описании объекта закупки (требования к товарам, применяемым при выполнении работ), и требованиями, установленными действующими ГОСТами, участник руководствуется требованиями, изложенными в ГОСТах.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции считать, что все показатели и их значения являются требуемыми Заказчиком и должны быть указаны в заявке без исключения.

С целью исключения противоречия в требованиях к используемым при выполнении работ материалам части наименования отдельных показателей и/или их значения выделены заказчиком курсивом или жирным шрифтом, что означает их неизменность. Выделенные таким образом части наименования отдельных показателей и/или их значения участником должны быть приведены в заявке в неизменном виде.

Если после наименования показателя стоит двоеточие, а значение показателя указано с использованием символа дефис, считать, что указан диапазон необходимых вариантов исполнения товара и участник обязан сделать предложение по каждому из вариантов, входящих в заявленный диапазон,  включая крайние границы, соответствующее указанному ГОСТу (ТУ) и установленным к данному товару требованиям, в соответствии с настоящей инструкцией.

Ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, в том числе товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

Участнику следует учесть, что значения предоставляются по каждому показателю. Если в описании объекта закупки, согласно настоящей Инструкции, по показателю требуется несколько значений (вариантов исполнения), но при этом данный вид товара (материала) может обладать только одним значением показателя (вариантом исполнения), необходимо отдельными позициями предложить столько товаров данного вида, сколько значений по данному показателю установлено в описании объекта закупки, добавив при этом соответствующие товарные позиции (либо иным способом расписать значения, которые предусмотрены техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, в отношении которых установлены требования заказчиком в Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ».

Если аукционная документация содержит требование о поставке товара (материала) с несколькими значениями одного и того же показателя, то необходимо описать все требуемые характеристики для каждого вида товара. Таким образом, если указаны взаимоисключающие характеристики товара и прочие характеристики товара с ними взаимосвязаны, участнику следует в любой удобной, но при этом явной форме отразить данную взаимосвязь, при этом следует учесть, что в составе заявки предоставляются каждый требуемый показатель и его значение, который определяется (нормируется) у товара или присущ товару, предлагаемого участником сорта, рода, вида, класса, группы и т.п. Если какой-либо показатель не применим для определенного типа товара, предлагаемого участником, или не нормируется в соответствии с ГОСТ или другими нормативными документами Участник в явной форме должен отразить в заявке, что данный показатель не применим (не нормируется). Таким образом, в случае, если участник не должен заполнять параметры эквивалентности (например, по причине выбора другого параметра и/или материала), Участник должен однозначно отметить этот факт, например, указать причину и/или поставить «прочерк».

Сноски, приведенные Заказчиком в Приложении №2 Разделу 2. Описание объекта закупки аукционной документации «Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ» носят информационный (пояснительный) характер, положения настоящей Инструкции на них не распространяются .

Товары, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

| - Раздел. 10 Проект контракта | - УТВЕРЖДАЮ - Исполняющий обязанности главы - Дядьковского сельского поселения - Кореновского района - _____________ О.Е. Надточий - «____» __________ 2018 г. - М.П. |
| --- | --- |

(Проект)

КОНТРАКТ №____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Ст. Дядьковская                                                                «_____»_________ 2018 г.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы  Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола ____________________ от  ____________ 2018 года № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией, утверждаемой «Заказчиком», и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обязуется своими силами и средствами  выполнить работы по объекту «Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м)», расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской (далее – работы).

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере установленном настоящим контрактом.

1.3. Место выполнения работ: 353165, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Степная 5, кадастровый номер  земельного участка 23:12:0307000:62

1.4. ИКЗ: 183233506365523350100100110014399244

2.  Цена контракта

2.1. Цена контракта (стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта) составляет _________(____________________) рублей____ копеек, НДС _____% (или НДС не предусмотрен).

2.2 Цена контракта, указанная в п. 2.1 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3 Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, а также иные расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.4. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.4.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.4.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Срок действия Контракта и выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2018 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 8 дней со дня заключения контракта.

3.3. Сроки выполнения работ согласованные Муниципальным заказчиком являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. Сроки, условия и порядок оплаты

4.1 Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

4.2 Оплата по контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.3 Выплата аванса не предусмотрена.

4.4 Оплата работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы, за вычетом суммы неустойки, на основании предоставления подписанных сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета, счета-фактуры (при наличии). Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

- Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать у Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных Работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным Работам и прочим затратам.

5.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства Работ.

5.1.3. Представители заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале Работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

5.1.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более чем на 10 дней в сторону увеличения сроков заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков в пределах срока действия Контракта и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению и исправлению недостатков, заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные этим убытки с Подрядчика.

5.1.7. Заказчик или его представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ в случае если при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ и оплатить Работы в порядке и на условиях Контракта.

5.2.2. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать у заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с производством Работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны заказчиком в 10-ти дневной срок в письменной форме. Свои заявления по изменениям и разъяснениям Подрядчик представляет в письменном виде. Заявления Подрядчика должны регистрироваться и храниться заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта. Копии заявлений хранятся у Подрядчика.

5.4. Подрядчик при выполнении Работ обязан:

5.4.1. Выполнять Работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему и сдать Объект заказчику.

5.4.2. Обеспечивать выполнение Работ своими материалами, изделиями и конструкциями. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику.

5.4.3. Обеспечивать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.

5.4.5. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке общий журнал Работ, а также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им Работ в полном объеме согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

5.4.6. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.4.7. Обеспечить за свои средства в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных Работ, все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику, до приемки им выполненных работ.

5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.9. Немедленно извещать заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в срок, установленный Контрактом.

- Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

6.2. По завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней письменно извещает в форме уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче и направляет Заказчику документы в следующем составе:

- Акт приёмки выполненных работ (по форме № КС-2) – 2 экз. с приложением наглядных материалов (фотографий, видеоматериалов);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) – 2 экз.;

- Счет, счет-фактуру (при наличии) – 1 экз.;

- Исполнительную документацию  (журналы работ, исполнительные схемы проведенных работ, акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие качество товаров (материалов) и другие документы, предусмотренные государственными стандартами, строительными нормами и правилами)  – 1 экз.

6.3 Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ,  в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности работ к сдаче.

По итогам приемки выполненных работ при наличии указанных в п. 6.2 Контракта документов с учетом соответствия выполненных работ требованиям контракта и приложения № 1 к нему и при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, Заказчик подписывает в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента окончания приемки работ акт приемки выполненных работ (по форме КС-2). Заказчик, подписавший акт приемки выполненных работ, имеет право ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

В случае проведения экспертизы результата выполненных работ экспертами, экспертными организациями Заказчик подписывает документ об их приемке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

- 6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

- 6.5. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основаниями для оплаты выполненных Работ.

- 6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ после их приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков (дефектов). Устранение данных недостатков (дефектов) производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

- 6.7. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными, а обязательства Подрядчика исполненными со дня подписания Сторонами акта приемки законченных работ.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

7.2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

7.4. Срок предоставления гарантий качества:

- на инженерные системы и технологические сооружения- 36 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- на установленное оборудование – на основании гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

Комплекс выполненных работ должен обеспечить безопасное функционирование объекта в течение всего периода эксплуатации.. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов.

7.5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

7.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.   Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 3 % от цены контракта, определенном согласно Постановлению № 1042, т.е ____________ рублей.

В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.4, устанавливается в следующем размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 167013,78 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей.

8.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

8.6. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

8.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 167013,78  (Сто шестьдесят семь  тысяч тринадцать) рублей 78 копеек.

В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.

9.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

9.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

10.Заключительные положения

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.4. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.	Форс-мажорные и иные условия

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, разрушения, военные действия), возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

11.3	В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, исполнение обязанностей по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 11.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта

12. Особые условия Контракта

12.1. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

12.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию сторон контракта с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного      законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополни-тельному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте.

12.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в электронной форме и подписаны электронными цифровыми подписями сторон. По соглашению сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание.

2. Ведомость объема работ.

3. Перечень объектов.

4. Расчет индивидуального договорного коэффициента.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, Кореновского района Краснодарского края ИНН 2335063655 КПП 233501001 р/с 40204810600000000167 в Южном ГУ Банка России БИК 040349001 Тел. (86142) 66-2-69 Тел. (86142) 66-2-99 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ______________________ О.А.Ткачева М.П.. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________М.П. |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к контракту на выполнение работ

- от _____________ 2018 г. № МК-_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Раздел |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки |  | Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской Кореновского района |
| 2 | Сведения о наличии разрешения на строительство |  | Не требуется |
| 3 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт |
| 4 | Цель проведения работ |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с нормативно-законодательной базой Российской Федерации |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта |  | Согласно сметной документации |
| 6 | Срок поставки товара, завершения работ (график оказания услуг) |  | Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта. Срок выполнения работ: в течение 8 (восьми) календарных дней с даты заключения Контракта Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. |
| 7 | Условия поставки товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В период исполнения контракта Подрядчик обеспечивает высокое качество строительных работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. Ремонтные работы должны производиться в соответствии с требованиями сметной документации, требованиями иных нормативных актов, регламентирующих данный вид работ, а также нормами и правилами, действующими для данного вида работ. При этом должны соблюдаться противопожарные мероприятия, а также техника безопасности и нормы охраны труда. Ремонтные работы должны выполняться с использованием оборудования, материалов и комплектующих, с гарантией достижения результатов, указанных участником электронного аукциона в информации o товарах (материалах), используемых при выполнении работ, входящей в состав заявки на участие в настоящем аукционе. Технические характеристики материалов, необходимых для строительства объекта, указаны в Приложении 2 Раздела 2 «Описание объекта закупки» настоящей документации. Все необходимые для проведения ремонтных работ материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком и должны быть высокого качества. Их погрузка, доставка и разгрузка осуществляется за счет и автотранспортом Подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц, за счет Подрядчика, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, до объекта Заказчика. На период производства работ Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, в т.ч. сохранность материалов, техники и оборудования. После завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику пакет исполнительной документации в составе: 1. общий журнал производства работ; 2. журналы инструктажа; 3. акты на скрытые работы; 4. исполнительные схемы и чертежи; 5. паспорта качества изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ; 6. акты испытания и опробования технических устройств; 7. акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; Иные документы, отражающие фактическое исполнение обязательств. |
| 8 | Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий |  | Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. - Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами: - - Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; - ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - - ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"; - - ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация"; - ГОСТ Р 50571.28-2006 «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам»; - ГОСТ 12.4.155-85 «ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация общие требования»; - ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»; - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; - ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»; - СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - Свод правил СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; - СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85; - - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения»; -СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - СанПиН 2.1.4.2580-10 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; - СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; -СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СДОС-03-2009 «Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СДОС-04-2009 «Строительный контроль. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Нормативных документов (ГОСТ, ТУ), регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций (в соответствии с приложением «Сведения о товарах (материалах, оборудовании), используемых при выполнении работ»); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий. |
| 9 |  | Требования к качеству, технологии и методам производства работ, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | - Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документации об электронном аукционе и требованиям действующего законодательства РФ, перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся объектом закупки. Все применяемые материалы для выполнения работ должны соответствовать ГОСТам, СанПиНам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности. Все поставляемые для строительных работ материалы и оборудование должны бать новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, санитарно – эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспорта на изделие и т.п. прикладываются к актам выполненных работ (КС-2). При выполнении работ подрядчик должен применять материалы соответствующие требованиям государственных стандартов. Товары, в отношении которых, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», установлены требования энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности класса «А». Качество выполненной подрядчиком работы, допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующими СНиПами и другими нормативными документами. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами. Организовать доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ, своими силами и средствами. Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Осуществлять работы только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение и знающим действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ. Осуществлять выполнение скрытых работ должно только в присутствии на объекте представителя Заказчика, закрепленного на данном участке (объекте). Для этого Подрядчик не позднее, чем за 48 часов до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. - Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства строительных работ, определенной нормативной документации. Подрядчик обязан: - Нести ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране собственного и переданного заказчиком на период производства работ имущества, а также охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя земли во время проведения ремонтно-строительных работ. - Обеспечить представителям заказчика беспрепятственный доступ к месту проведения работ. - Следовать указаниям заказчика при производстве работ, по требованию заказчика устранять недостатки и дефекты в работе. - Предоставлять заказчику сведения о ходе выполнения работ в порядке, установленном заказчиком. - Незамедлительно информировать заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения. - Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. |
| 10 | Безопасность выполняемых работ и экологические мероприятия: |  | Строительные работы должны проводиться в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором. Содержать территорию объекта в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованием надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории. В случае если шумовые работы могут вызвать неудобство или нанести ущерб третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать их проведение (место, сроки, время суток) с Заказчиком; Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам. При выполнении работ соблюдать требования: - Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - СНиП 19.04.01-2004* «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть-2. Строительное производство»; - СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - Приказа от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; - Приказа от 13 января 2003 г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - СанПин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - Требований безопасности, изложенных в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов. - А также другими нормативными документами, регламентирующими качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, устанавливающим требования к качеству работ являющихся объектом закупки. В случае выведения из действия ГОСТ, СНиП и т.п. на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий. |
| 11 | Мероприятия по охране труда |  | Должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. К работе должны быть допущены лица, прошедшие предварительно медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. |
| 12 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий |  | Срок предоставления гарантий качества: - на инженерные системы и технологические сооружения- 36 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта, в соответствии с требованиями действующего законодательства; - на установленное оборудование – на основании гарантии завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Комплекс выполненных работ должен обеспечить безопасное функционирование объекта в течение всего периода эксплуатации. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ |  | Журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, формы КС-2, КС-3. |
| 14 | Код по ОКДП2 |  | 43.99.90.190 |

| Приложение к техническому заданию Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ Сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ (Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ). Все используемые при оказании услуг товары (материалы) должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Предложение участника в отношении части товаров (материалов), используемых при выполнении работ, должно соответствовать следующим установленным заказчиком характеристикам и позволять идентифицировать эти товары (материалы), в том числе при приемке работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование используемого товара (материала) |  | Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ |
| 1 |  |  |  |

Муниципальный Заказчик                                                 Подрядчик

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- Приложение № 2

    - к контракту на выполнение работ

    - от _____________2018 г. № МК-__

Муниципальный заказчик:        				Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. |  |
| --- | --- |

        - Приложение № 3

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Капитальный ремонт артскважины №6501 (глубиной 185м), расположенной по ул. Степная в станице Дядьковской:

353165, Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Степная 5, кадастровый номер  земельного участка 23:12:0307000:62,

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

        - Приложение № 4

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

Если Заказчиком установлен единый диапазон допустимых значений для нескольких исполнений (типов/видов и т.д.) одного товара(материала), то предлагаемые участником значения таких параметров должны быть указаны участником в заявке отдельно для каждого исполнения (типа/вида и т.д.) товара (в случае, если значения таких показателей для требуемых исполнений (типов/видов и т.д.) товара будут отличаться друг от друга, например, в соответствии с ГОСТом).

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя

Предложение включается в случае проведение аукциона за право заключения контракта.